- 保護電驛為監控三相電流及過載、短路保護，目前電驛裝置故障除無法監控三相電流之外，亦無法控制跳脫控制器在過載、短路時保護電路。

- 多功能電表偏光膜老化，目前還可顯示但畫面不清楚(15000元，可不做更換)

- 施工工資部分有跟廠商協商配合下半年度停電檢查的時候進行更換電驛工資是否能降低，因為廠商當日原本就需派工是不是能免去假日派工的部分額外工資。

- 高壓電電驛（Relay）的更換是否需要電機技師簽證，主要取決於更換的內容是「設備維護（相同規格）」還是「設計變更（不同規格或型式）」。

以下為具體分類情況：

需要電機技師簽證的情況 (設計變更/型式更換)

若將原本的電驛更換為不同品牌、型號、規格，或是將機械式電驛更換為數位式電驛，這種屬於設備「變更」。

原因：這涉及電驛的特性參數（保護曲線）調整，需符合台電的設計及監督施工規範。

程序：必須由電機技師進行設計簽證、繪製施工圖、並在竣工後出具合格檢驗報告。

不需要技師簽證的情況 (同規格維護)

若是更換為同型號、同規格的零件，屬於設備的正常維護與保養。

程序：由合格的專任電氣技術人員（電工）依規定進行更換及校正，無需技師簽證，但需於內部紀錄文件中（如維護紀錄）說明。

高壓設備更換流程重點

台電規定：高壓用戶電設備裝設完竣或重大變更後，均需填寫竣工單予台電。

檢測報告：更換電驛後，必須做保護電驛的「特性試驗」、「跳脫試驗」及「接線試驗」，並將試驗報告併於竣工報告單中。

- 目前廠內高壓電用的電驛型號已經停產，電驛廠商在新的產品型號上多加了一個X(TOYO TDOG - 31X)，造成無法更換同型號、同規格零件而需要技師簽證。

- 合約廠商表示技師簽證有最低收取金額約為7萬後續代辦監工聯繫台電的費用約為3萬。

- 高壓電機箱上有三個相同的電驛，目前故障一個，廠商有解釋更換這一個或更換三個都是同樣的一次簽證，但如果這次只更換一個電驛，後續又要更換其他電驛時又要再次簽證。

- 基於變更簽證費用加上只更換單一電驛不更換多功能電錶，這次維修價格將可能來到156000元未稅，三個電驛全更換價格可能為232000元未稅。